## Slide 1
Klimaschutz-Energiewende 2.0 energetische Versorgungssicherheit
Klimaschutz – Energiewende 2.0 | energetische Versorgungssicherheit | FV45 ISE e.V.
Stand FV45 vom 16.08.2025

## Slide 2
Agenda
Einführung
Netzstabilität
Energieausgleich, Energiespeicher
Vom anonymen Verbraucher zum kooperativen Energiesystem
Das Energiewabensystem
Fazit
Quellen
Ziele und Prinzipien: Gleichgewicht für Stromerzeugung und -verbrauch
Grundsätzliche Verfügbarkeit ausreichender Primärenergie
Entwicklung: Stromerzeugung, Stromnetze, Strommarkt, Energiemarkt
Nutzungsgrad und Stromgestehungskosten von Kraftwerken
Transformation
„Technologieoffenheit“

## Slide 3
Einführung
Es ist allseits bekannt, dass einige Erneuerbare - sogenannte volatile Energieerzeuger sind: z.B. Photovoltaik-Anlagen und Windräder. D.h. die erzeugte Energie steht zeitlich nicht konstant wie bei einem herkömmlichen Kraftwerk zur Verfügung. Deshalb gibt es nicht nur sogenannte „Dunkelflauten“ mit zu wenig, sondern auch „Hellbrisen“, wo (viel) mehr erneuerbare Energie zur Verfügung steht, als für den aktuellen Verbrauch notwendig wäre.
Um diese Problematiken zu lösen gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die sowohl eine Über- als auch Unterversorgung der Energiebereitstellung in kurzen (Millisekunden bis Stunde), mittleren (Stunden bis Tag) und langen (Tage bis saisonalen) Zeiträumen beherrschen: Energie-Management-System, Energiespeicher, Energiewabensystem, europäisches Overlay-Netzwerk.
Die Maßnahmen zur Zielerreichung müssen im Einklang mit dem Naturschutz stehen und sozial gerecht sowohl bei der Kostenträgerschaft als auch bei der Partizipation für Investitionen gestaltet werden.
Die energetische Versorgungssicherheit hat zwei wesentliche Aspekte: - Grundsätzliche und ausreichende Verfügbarkeit von Primärenergie: geopolitischer Aspekt - exakte Anpassung von Energieerzeugung und Energieverbrauch: quantitativer, zeitlicher und technischer Aspekt

## Slide 4
Grundsätzliche Verfügbarkeit ausreichender Primärenergie (1) Energieimporte, Geopolitik
Deutschland bezieht fast 3/4 (2023) seines Primärenergiebedarfs in Form von Mineralöl, Gas, Steinkohle und früher noch Uran zum großen Teil aus Nicht-EU-Staaten wie USA, Mittlerer Osten, etc. (siehe Kapitel „Primärenergiebedarf“). Neben dieser Abhängigkeit besteht zusätzlich das Transportrisiko bei den Energieträgern (Hochseeschifffahrt, Pipelines).
Die Folgen: Totalitäre Staaten wie z.B. Russland und Saudi Arabien nutzen die von uns bezahlten „Öl-Dollars“ und - investieren in die deutsche Infrastruktur bzw. Wirtschaft und bestimmen damit die Versorgungssicherheit sowie die strategische Zukunftsausrichtung deutscher Unternehmen! Beispiele: Russland (Gazprom) kaufte unsere Erdgasspeicher, Saudi Arabien steigt bei Daimler ein. - kaufen (deutsche) Waffen, um damit ihre Expansionspolitik zu betreiben. Beispiele: Russland annektiert die Krim und überfällt nun auch die gesamte Ukraine, Saudi Arabien führt einen Krieg im Jemen.
Deutschland und die EU müssen sich geopolitisch weitestgehend unabhängig machen, in dem die vorhandenen Potenziale der EE voll ausgeschöpft werden. Hierdurch wird auch ein Beitrag zur ausgeglichen Außenhandelsbilanz in der EU geschaffen.
Es gilt unsere ausreichend-erneuerbaren, nationalen/EU-Ressourcen (Sonne und Wind) zu nutzen und unseren Energiebedarf möglichst selbst mit eigenen EE zu decken! Keine Abhängigkeiten mehr!!!
1)
Quelle: 1) Quellenliste
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 5
Grundsätzliche Verfügbarkeit ausreichender Primärenergie (2) Jährliche Brennstoffkosten für Energieimporte
„Fossile Energieimporte kommen Deutschland teuer zu stehen“
Quelle: 2) Quellenliste

## Slide 6
Grundsätzliche Verfügbarkeit ausreichender Primärenergie (3) Brennstoffkosten und Subventionen/Schäden vs. Invest für Erneuerbare
Start-Jahr (2017)
Ziel-Jahr (2040)
Fossile
Importe  2006-2022
Einsparungs- potenzial (sehr, sehr langfristig)
Gesamt- kosten/a
Mrd. €/a
Die Wertschöpfung bleibt in den Regionen von D!
Quelle: x) Quellenliste, ISE e.V.
2)
U-schädliche
Subventionen 2016
3)
U-Schäden 2016
4)
Invest/a Erneuerbare
(siehe Kapitel Ausbaupfad)
Das Geld ist weg!
Prävention (Vorsorge) ist besser und wirtschaftlicher als Schadensregulierung!

## Slide 7
Grundsätzliche Verfügbarkeit ausreichender Primärenergie (4) Energiebereitstellung (bilanziell und dynamisch)
Um den Energiebedarf für Deutschland aus Erneuerbaren zu decken sind bis spätestens 2040 gewaltige Anstrengungen der gesamten Gesellschaft zu leisten. Hierbei stehen die, sich saisonal ergänzenden, erneuerbaren Energien (EE) Photovoltaik (PV) und Windkraft sowie der elektrische Netzausbau im Fokus!
In den Kapiteln „Primärenergiebedarf/EE-Potenziale“ und „EE-Ausbaupfad“ dieser Meta-Studie sind die Fakten, Annahmen und Maßnahmen beschrieben. Dabei sind die Zubau-mengen so dimensioniert, dass mit den vorhandenen Potenzialen der Energiebedarf bilanziell gedeckt wird.
Der dynamische Energieausgleich, der durch die volatilen EE notwendig ist, wird im Unterkapitel „Energieausgleich, Energiespeicher“ dieses Kapitels „energetische Versorgungssicherheit“ behandelt.
„Der Strom kommt aus der Steckdose“, aber er muss zu jeder Zeit auch in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt werden!
Energiewirtschaftsgesetz – EnWG, § 1 Zweck und Ziele des Gesetzes
(1) Zweck des Gesetzes ist eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht.
Strom, als zukünftiger Haupt-Energieträger, ergänzt durch Bio-Methan aus Abfällen und Wasserstoff muss zu jedem Zeitpunkt (kurz: Millisekunden bis Stunde; mittel: Stunde bis Tag; lang: Tage bis saisonal) im Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch stehen!  neues Energie-Management-Systems!
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 8
Quelle:ISE e.V
0
Netz
Verbrauch
Erzeugung
Residuallast-KW mit Speicher
Verbrauchssektoren (Last)
Industrie
Verkehr
Haushalte
GHD
Betrieb bei „Dunkelflaute“
Laden bei „Hellbrise“
Batterie
PSP-KW
G-KW
Biogas- Anlage
Gas- Speicher
Elektro- lyseur
ProSumer mit Lastverschiebung
volatile KW
Quelle: 5) Quellenliste, SE e.V.
Energie-Management-System (EMS)
Ziele und Prinzipien Gleichgewicht für Stromerzeugung und -Verbrauch
Stromgleichgewicht am Netz ist Voraussetzung für die energetische Versorgungssicherheit!

## Slide 9
Vom anonymen Verbraucher zum
kooperativen Energiesystem
Auslaufmodell
Anonymer Verbraucher
Erzeuger und Verbraucher
sind nur physikalisch miteinander verbunden!
„Energiesystem-Hirn“
Ein schlaues Zukunftsmodell
E-Autos
Datennetz
Energienetze: Strom/ Gas/ Wärme
Virtuelles Kraftwerk
Pumpspeicher-Kraftwerk
Fabrik
Gasspeicher
Wind-/Solar-
kraftwerke
Grafik: Industrie Magazin, ISE e.V..
Wohnhäuser
Büros
GuD-Kraftwerke
Erzeuger, Speicher und Verbraucher
sind zusätzlich
datentechnisch
miteinander
vernetzt!
Vom verbrauchergeführten zum erzeugergeführten Energiesystem mit dem EMS!
Energie-Management-System (KI)

## Slide 10
Nutzungsgrad und Stromgestehungskosten von Kraftwerken (1) Volllaststunden und Nutzungsgrad, Auswahl 2021
Die Volllaststunden drücken den spezifischen „Erntefaktor“ eines Kraftwerkes aus!
Mit den Jahresvolllaststunden wird der Nutzungsgrad von Kraftwerken ermittelt. Sie sind der spezifische „Erntefaktor“ eines Kraftwerktyps.
Jahresvolllaststunden (h) =
Jahresenergie (MWh)
Nennleistung (MW)
Damit man z.B. mit einem PV-Kraftwerk bilanziell die gleiche Jahresenergie erzeugen kann wie ein Kernkraftwerk, muss man die fast 9-fache Nennleistung installieren! Vorteil der EE: Wind- und PV-Kraftwerke haben keine Brennstoffkosten!
Chart: 
| Kernkraftwerk | Windkraft offshore | Windkraft onhore | Photpvoltaik
 | 8070 | 3090 | 1620 | 910
Jahresvolllaststunden
Quelle: BDEW 2022
10,4%
Jahresnutzungsgrad (%) *)
Volatile Energieträger
92,1%
35,3%
18,5%
*) gemessen an 8.760 h/a

## Slide 11
Nutzungsgrad und Stromgestehungskosten von Kraftwerken (2) Stromgestehungskosten, Auswahl 2021
€ct/kWh
*)
*) hierin sind die Kosten für die KW-Entwicklung und die Endlagerung der radiaktiven Abfälle nicht berücksichtigt!
Die EE-KW sind mit Abstand die kostengünstigsten Kraftwerke!

## Slide 12
Wärme/Mobilität: Fossile
Stromsystem: Erneuerbare
Stromsystem: Fossile
ProSumer
Transformation (1), Energiesystem (1) von den Fossilen zu den Erneuerbaren, Infrastruktur
bisher (z.T. noch Gegenwart)
wenige, zentrale Groß-Wärmekraftwerke
Das Energiesystem wird sich zukünftig hauptsächlich zum Stromsystem entwickeln!
Energiesystem: Strom (Kohle); Erdgas/Heizöl, Benzin/Diesel:  Fossile
Energiesystem: hauptsächlich Strom:  Erneuerbare
viele, dezentrale Windräder, PV-Freiflächen, etc. Speicher
Übertragungs- und Verteilernetz
E-Auto
Der ProSumer wird dabei zur Schlüsselkomponente!
Verbraucher
Übertragungs- und Verteilernetz
zukünftig (z.T. schon Gegenwart)
Quelle: ISE e.V.
Notes: Vergangenheit
In der Stromwirtschaft gab es eine klare Trennung zwischen Stromerzeugung und –verbrauch
- Der Strom wurde in zentralen Kraftwerken (meist mit fossilen Brennstoffen) erzeugt
- Mit Übertragungs- und Verteilernetzen wurde der Strom zu den Verbrauchern transportiert
- Die Verbraucher haben den Strom in ihren Haushalten konsumiert.
Die Energie für Wärme und Mobilität wurde meist aus fossilen Brennstoffen wie Erdgas und Öl gewonnen.
Zukunft
Durch den Siegeszug der Photovoltaik in privaten Haushalten können die Bürger:unnen zu einem beträchtlichen Teil ihren Energiebedarf selbst decken!
Die intelligente Kopplung zwischen Stromerzeugung und –verbrauch wird zum großen Hebel in der Energiewende. Das Zauberwort ist der „ProSumer“, bei dem alle Komponenten der Strom-Produktion und des Strom-Konsums zusammenarbeiten: - Stromerzeugung: PV mit Speicher - Stromverbrauch: Wärme, Mobilität und Haushalt.
Der Strom, der nicht von den privaten Erzeugern abgedeckt werden kann, wird von EE-Anlagen wie Windkraft und PV-Freiflächen mit dazugehörigen Speichern bereitgestellt und über die Stromnetze transportiert und verteilt!

## Slide 13
Mittellast-KW: Steinkohle
Spitzenlast-KW:Pumpspeicher, GuD mit Erdgas
Grundlast-KW: Atom, Braunkohle, Laufwasser
bisher:
Lastverschiebung (schaltbare Verbraucher): Industrie, Haushalt, GHD, Verkehr (E-Autos)
Tageslastgang in D, Quelle: billig-strom.de
EE-KW (volatil): Wind, PV, Laufwasser
zukünftig:
Verbrauch/ KW-Leistung
Wochenlastgang in D, Quelle: ee mag
Biogas muss zukünftig zur Verstromung gespeichert werden und damit der Residuallast dienen!
Quelle: ISE e.V.
Transformation (2), Kraftwerkspark von Lastbereichskraftwerken zu volatilen EE- und Residuallastkraftwerken
Residuallast-KW: (Groß)-Akku, Pumpspeicher, E-Auto-Schwarmspeicher (V2G), GuD mit Gasspeicher (Bio-CH4 und H2 von Elektrolyseuren), EU-Overlay-Netzwerk
Lastregelung: die Erzeugung folgt dem Verbrauch!
Bis 2035 wird die Residuallast abnehmend durch Kohle- und GuD-KW (Erdgas) bereitgestellt!
Zukünftig ist ein umfassendes Energie-Management-System notwendig!
Lastregelung: Paradigmenwechsel: der Verbrauch folgt der Erzeugung!
wenige, zentrale Groß-Wärme-KW (meist fossil)
viele, dezentrale EE-KW (inkl. ProSumer)
Verbrauch/ KW-Leistung

## Slide 14
ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) ist ein europäischer Verband, in dem 43 Übertragungsnetzbetreiber Pflichtmitglieder. Besteht sind. seit 1999.
UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity)
Europäische Verbundnetze sorgen für eine hohe Netzstabilität!
Aufgaben: Förderung des EU-Binnenmarktes für Strom mit - Netzausbau - Erarbeitung von Regeln für den Netzbetrieb.
Quelle: ISE e.V., Meta-Studie
Grenzkuppelstellen (Interkonnektoren), Auswahl: - D: 20 Stk. mit 9 Nachbarländermit, ca. 20 GW - ES: 3 Stk. mit Frankreich, ca. 4 GW
4.500 km
2.600 km
Netzstabilität (1) Europäische Verbundnetze ENTSO-E

## Slide 15
Netzstabilität (2) Grenzkuppelstellen (Interkonnektoren) zwischen D zu den Nachbarländern
Quelle: BDEW
Deutschland hat als zentrales Land in Europa viele Grenzkuppelstellen zu den Nachbarländern!
Interkonnektoren: (Leitungsgebundene Übergabepunkte zu Nachbarländern von D)
Leistung (2020): - Export: 20.702 MW - Import: 23.311 MW
Energie (2020) - Export: 46,7TWh - Import: 35,8 TWh - Saldo: 11,0 TWh
7)

## Slide 16
Netzstabilität (3) Netzfrequenz: Regelgröße zur Netzstabilität
Anonymer Verbraucher
50,0
50,2
49,8
„Stabilitäts-Berg“
Normal- Betrieb
Sehr kritische Situation fürs Netz:
Erzeuger gehen vom Netz (Inselbetrieb)
 es droht Netz-zusammenbruch, „Blackout“
47,5
Frequenz (Hz)
Netz- stabilität
Die Netzfrequenz ist ein schneller Indikator für das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch: A: Erzeugung = Verbrauch: f=50 Hz; ± 0,2 Hz
Ein Balanceakt, der vom Energie-Management-System erbracht werden muss!
A
Quelle: 8) Quellenliste, SE e.V.
Störung
51,0
B: Erzeugung > Verbrauch: f > 50 Hz, einfach
B
Störung
49,0
C: Erzeugung < Verbrauch: f < 50 Hz, komplex
C
Last-
Abwurf
„Brownout“
Notes: Fast alle Kraftwerke tragen zur Frequenzstützung bei:
Pumpspeicherkraftwerke
Kohlekraftwerke mit - angedrosselten Turbinen-Einlassventilen - Kondensatstopp
GuD-Kraftwerke
Neben der Netzfrequenz gibt es weitere Themen:
- Blindleistung und - Netzengpässe

## Slide 17
Netzstabilität (4)
Maßnahmen bei Ungleichgewicht: Erzeugung ≠ Verbrauch
Energieverbraucher hochfahren/einschalten von Verbrauchern (vertraglich festgelegt, Smartmeter-Gateway)  Wärmepumpen
verfahrenst. Prozesse z.B. Alu-Herstellung  etc.
Prio
Erzeugung > Verbrauch: Überschuss an EE
Erzeugung < Verbrauch: Mangel an EE
Energieerzeuger
 Energieerzeuger hochfahren/einschalten
Energieverbraucher zurückfahren/abschalten von Verbrauchern (vertraglich festgelegt, Smartmeter-Gateway) Wärmepumpen  verfahrenst. Prozesse z.B. Alu-Herstellung
etc.
Energiespeicher Ausspeicherung von gespeicherter Energie: P2X  Groß-Akkus, PV-Akkus, E-Mobilität
Pumpspeicher-Kraftwerke
GuD-Kraftwerke mit Bio-Methan/H2 aus dem Saisonalspeicher-System
Europäisches Overlay-Netzwerk: Unterstützung bei größeren Wetter- und saisonalen Schwankungen
Quelle: ISE e.V..
Das Energie-Management-System garantiert die Versorgungssicherheit!
Energiespeicher Einspeicherung von überschüssiger Energie: P2X  Groß-Akkus, PV-Akkus, E-Mobilität  Pumpspeicher-Kraftwerke  Wärmespeicher
Produktion von grünem Wasserstoff (Saisonalspeicher füllen)
Energieerzeuger
 Energieerzeuger zurückfahren/abschalten
Energiemarkt: Neben physikalischen Kriterien sind auch Erzeuger- und Verbraucherpreise relevant!

## Slide 18
Die Mechanismen zur Frequenzregelung sind klar geregelt und verpflichtend!
Netzstabilität (5) Frequenzregelung in der UCTE
Zur Sicherung der Netzstabilität ist eine aktive Regelung notwendig, die die Übertragungsnetzbetreiber (ÜBN) bei den Kraftwerksbetreibern beschaffen müssen, und zwar mit unterschiedlichen Beiträgen entsprechend den jeweiligen Zeitskalen (siehe unten). Für diese Regelung wird Regelenergie benötigt:
Man benötigt bei zu niedriger Netzfrequenz zusätzliche Einspeisungen oder auch eine Reduktion der Netzlast. Beides wird als positive Regelenergie bezeichnet.
Bei zu hoher Netzfrequenz muss die Einspeisung reduziert oder die Netzlast erhöht werden (negative Regelenergie).
Die Primärregelung (Sekundenreserve) muss spätestens eingreifen, wenn eine Frequenzabweichung von mindestens 0,2 Hz auftritt. Dann erfolgt innerhalb von 30 Sekunden eine Leistungsänderung, die bei Bedarf mindestens für 15 Minuten durchgehalten werden muss.
Die Sekundärregelung erfolgt auf der Ebene der Übertragungsnetze und reagiert wesentlich langsamer; sie setzt innerhalb von maximal 15 Minuten ein. Ein zentraler Regler berücksichtigt nicht nur die Netzfrequenz, sondern auch die Leistungsbilanz der jeweiligen Regelzone.
Die Tertiärregelung (Minutenreserve) wird eingesetzt, um die Sekundärregelung zu unterstützen und entlasten. Hierfür werden z. B. Pumpspeicherkraftwerke oder GuD-Kraftwerke eingesetzt. Auch virtuelle Kraftwerke und PkW-Akku-Schwarmspeicher können genutzt werden.
Die Quartärregelung dient der Stabilisierung der durchschnittlichen Netzfrequenz als Zeitgeber für Synchronuhren. Letzteres sind Uhren z. B. in manchen Radioweckern und Küchengeräten.
9)
Quelle: 9) Quellenliste.

## Slide 19
Netzstabilität (6) Frequenzregelung in der UCTE, Aktivierung der Primärreserve
Quelle: next, Primärregelleistung
MR: Momentanreserve
PRL: Primärregelleistung
SRL: Sekundenreserve MRL: Minutenreserve BKV: Bilanzkreisverantwortlicher
Die Regelbereiche sind klar definiert!

## Slide 20
Netzstabilität (7)
Regularien zur Netzstabilität
Die Netzstabilität wird durch die Ü-Netzbetreiber nach gesetzlichen Vorgaben
(Abschaltverordnung) geregelt. Hauptregelgröße ist dabei die Frequenz: Sollwert=50 Hz.
Die Schwellwerte bei der Frequenz bestimmen die Handlungen zur Netzstabilität!
- Totband: 50 Hz; ± 0,01 Hz keine Aktivitäten
- Normalbetrieb: 50 Hz; (Regelbetrieb) ± 0,2 Hz;
- Lastabwurf: < 49 Hz; automatische, gestaffelte Abschaltung von Netzabgängen  „Brownout“
- „Blackout“: < 47,5 Hz; Trennung der Kraftwerke vom Netz
AMPRION: Stabile Netze in Zeiten der Energiewende Der Werkzeugkasten der Systemführung
einfach
komplex
Quelle: ISE e.V., Meta-Studie
Aktuelle Netzfrequenz
- Störung: 50 Hz; + 1,5 Hz bis -1 Hz

## Slide 21
Verbraucher
Home-
Manager
Smartmeter
Gateway
schaltbare Verbraucher
WPPE mit Wasser-/Pufferspeicher
PkW-Schwarm- speicher (V2H/G) *)
„ProSumer“
*) V2H/G: Vehicle to Home/Grid
Netzstabilität (8), Die Energie-Management-Systeme (EMS) notwendige Energie-Organisation in der EE-Welt
Quelle: ISE e.V.
Versorger-
Manager
(Last- verteiler)
Energieversorger
Elektrolyseur
Biogasanlage (Bioabfälle)
Gasspeicher
GuD-KW
PSP-KW
Gasnetz
Datennetz
Stromnetz
Überschussstrom
Groß-Akku
Stromnetz
Datennetz
Netzbetreiber
Energie-
Management- System
Die EMS sind notwendige Voraussetzung für die Energiewende!

## Slide 22
Netzstabilität (9)
ProSumer (1), das Energie-Management-System (EMS)
EVU-Stromnetz
Datennetz
Gate-
Way
Smart
Meter
Haus-Stromnetz
ProSumer
- ermittelt Verbrauchswerte
Quelle: - ISE e.V. - FairGrid
flexible Strompreise: z.B. tibber
Home-Manager
- Verbr.werte - Soll-Zustände
- Ist-Zustände
für Normalanwender: z.B. AMPERIX für IT-Fans: Mini-PC und z.B. Homeassitant
Komponten des Netzbetreibers
WLAN/Powerline
- ermittelt Verbraucherzustände
Dimmen  4,2 kW (EnWG §14a)
Haus- Kraftwerk
einfache Verbraucher
schaltbare Verbraucher
WPPE mit W-Wasser-/ Puffer-/Hausspeicher
PkW-Schwarm- speicher (V2H/G)
(Zähler)
(Rundsteuer- gerät)
- gibt Sollzustände für Verbraucher vor
- optimiert Energiekosten
- agiert autark netzdienlich
- berechnet Verbrauchskosten
ProSuming - Herausforderungen und Chancen für EVU | Themensession | BDEW Kongress | 6. Juni 2024
- Bilanzkreismanagement (NZR-EMob)
Smart Meter-Gateway und Home-Manager organisieren zukünftig den ProSumer!

## Slide 23
Netzstabilität (9)
ProSumer (2) netzdienliche Integration (1)
Quelle: BDH
Alle möglichen Komponenten des ProSumers sind netzdienlich über das EMS eingebunden!

## Slide 24
Die zukünftige Kraftwerkslandschaft mit EE-Kraftwerken und Residuallastkraftwerken hat viel komplexere Funktionen für die Netzstabilität als das Energiesystem der Vergangenheit. Deshalb müssen auch bei den ProSumern Maßnahmen getroffen werden, die der Netzstabilität dienen und vom Netzbetreiber vergütet werden (mit eigener Frequenzüberwachung):
50,0
Hz
51,5
49,0
48,0
47,0
Netzstabilität (9)
ProSumer (2) netzdienliche Integration (2)
50,2
49,8
< 49,0 Hz: Inselbetrieb: falls Inselbetrieb möglich  Netztrennung
X
Zukünftig müssen auch die ProSumer über ihr EMS netzdienlich agieren (mit Vergütung)!
Quelle: ISE e.V., FairGrid
ProSumer
Leistungsreduzierung: EMS reduziert die Leistung ausgewählter Verbraucher
- Ausspeicherung - Leistungs- reduzierung
< 49,8 Hz: Ausspeicherung: EMS stellt Akkuladung für das Netz zur Verfügung
Vorschlag von ISE e.V. und FairGrid zur Netzstabilität
progressiv
Normal- betrieb
E-Brigde Engpassmanagement mit „Niederspannungsflexibilitäten“
> 50,2 Hz: Einspeicherung: EMS entlastet das Netz durch Akku- und Wärmespeicherung
- Einspeicherung - Leistungs- steigerung
Leistungssteigerung: EMS steigert die Leistung ausgewählter Verbraucher

## Slide 25
NZR-EMob:
Netzzugangsregeln zur Ermöglichung einer ladevorgangscharfen bilanziellen Energiemengenzuordnung für Elektromobilität
Netzstabilität (9)
ProSumer (3) Bilanzkreismanagement
Quelle: BNA, 21.12.2020 Beschlusskammer 6
Quelle: Dr. Arwen Colell, decarbon1ze, 06.06.2024
Damit kann ein virtuelles Bilanzierungsgebiet geschaffen werden!

## Slide 26
Das Energiewabensystem (1) Prinzipien
Das Energiewabensystem erfüllt 3 Aufgaben:
Autarkie und Solidarität ergänzen sich zu einem idealen Energiesystem!
1. Möglichst bilanzielle Autarkie der einzelnen Wabenzellen mit dem Energiemanagementsystem
2. Wabenzellen mit mehr EE-Potenzial als ihr Bedarf kompensieren Wabenzellen mit niedrigem EE-Potenzial.
3. Versorgungssicherheit durch dynamischen Ausgleich zwischen den Wabenzellen.  Kompensation der „Dunkelflauten“ und „Hellbrisen“
Hierdurch wird ein optimales wirtschaftliches Energie-System geschaffen, dass auch eine ausgeglichene Energie-Handelsbilanz ermöglicht!

## Slide 27
Das Energiewabensystem (2)
Grundsätzliches
Das Energiewabensystem ist die Basis für Autarkie und Energieausgleich. Die kleinste Wabenzelle - das Einfamilienhaus - kann über ein Dorf, einen Landkreis, ein Bundesland bis zum Bund bzw. der EU hochskaliert werden.
Quelle: ISE e.V.
Kleinste Wabenzelle „ProSumer“ mit möglichst wirtschaftlicher Autarkie
Home- Manager
Studien müssen die wirtschaftlichen Optima für Skalierungsebenen herausfinden!

## Slide 28
Das Energiewabensystem (3) Beispielprojekt: Dreiländereck D - F - L
Quelle: 11) Quellenliste
D
F
L
Energiewabennetz: möglichst autark und bei Bedarf solidarisch –
eine umsetzbare Vision für Deutschland, Europa und die Welt!
11)

## Slide 29
Das Energiewabensystem (4) Deutschland als Wabenzelle in Europa
Nord
Süd
West
Ost
Süd-Ost
Süd-West
Europäisches Verbundnetz (UCTE) (schematisch)
380 kV AC
Ein ideales Energie-Europa
Overlay-Netzwerk
Hochspannungs-Gleichstrom- Übertragung (HGÜ) 800 kV DC
Quelle: ISE e.V.

## Slide 30
Das Energiewabensystem (5) Rheinland-Pfalz als Wabenzelle in Deutschland
Nord
Süd
West
Ost
Süd-Ost
Süd-West
Europäisches Verbundnetz (UCTE) (schematisch)
380 kV AC
Overlay-Netzwerk
Hochspannungs-Gleichstrom- Übertragung (HGÜ) 800 kV DC
Auch Rheinland-Pfalz interagiert energetisch mit seinen Nachbarregionen
Quelle: ISE e.V.

## Slide 31
Das Energiewabensystem (6) Sektorkopplung beim Verbraucher: „ProSumer“ (1)
Quelle: ISE e.V.
EVU-Netz 400 V AC
WPPE
Hausnetz
Wirtschaftliche Autarkie und Verbund mit den Nachbarn: Die kleinste Zelle im Energiewabensystem!

## Slide 32
Hausnetz
Notwendige energetische Minimal-Sanierung! - doppelverglaste Fenster - Dämmung der Obergeschossdecke und bei Bedarf Kellerdecke Wirtschaftlichkeit beachten!
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: ISE e.V.
EE-Maßnahmen sollten mit dem Energieberater bei notwendigen Instandhaltungen geplant werden
Hauskraftwerk (PV auf Dach/Balkon mit Batterie), Überschussstrom ins EVU-Netz
ProSumer: Im Neubau UND Bestand einsetzbar!
Energiekopplung (Produzent und Konsument):  wirtschaftliche Autarkie bis zu 80% erreichbar
Achtung: - keine Öl- oder Gasheizungen mehr! - Wo möglich: Wärmenetz-Anschluss!
Fossile Wärmeerzeuger durch Wärmepumpen (z.B. Luft-Wasser / Luft-Luft) bzw. Wärmenetz ersetzen
E-Auto, zukünftig mit bidirektionalem Laden, V2H/G fürs Hausnetz und das EVU-Netz
V2H/G
Das Energiewabensystem (6) ProSumer (1) im Ein- und Mehrfamilienhaus (1) Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten
Energiemanagement-System mit Ersatzstrom-Umschaltung für Inselbetrieb
Datennetz (Internet)

## Slide 33
Das Energiewabensystem (6) ProSumer (1) Ein- und Mehrfamilienhaus (2) Sommer-Winter-Ausgleich
Hausnetz
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: HPS-picea, ISE e.V.
Mit dem H2-Energiespeicher-System ist der ProSumer für den saisonalen Energieausgleich im Inselbetrieb komplett.
H2
H2
Brennstoffzelle
Elektrolyseur
H2-Speicher
H2-Energiespeicher-System
Im städtischen und ländlichen Bereich derzeit nicht wirtschaftlich darstellbar!
V2H/G

## Slide 34
Das Energiewabensystem (6) ProSumer (1) Ein- und Mehrfamilienhaus (3) Stromausfall (1): ohne Notfall-/Ersatzstrom (N/E-S)
Ortsnetz
Quelle: ISE e.V.
E-Auto
Hausnetz
3
3
. . .
. . .
WB
DC
DC
Hybrid-WR ohne N/E-S
AC
3
Der Wechselrichter (WR) wird durch das Ortsnetz synchronisiert (f=50 Hz)
Z
Ausfall Ortsnetz: gesamtes Hausnetz fällt aus, trotz funktionierender PV und Batterie!
Hauskraftwerk
3

## Slide 35
Das Energiewabensystem (6) ProSumer (1) Ein- und Mehrfamilienhaus (3) Stromausfall (2): mit Notfallsteckdose
Quelle: ISE e.V.
Hausnetz
3
3
. . .
. . .
Hybrid-WR mit NS
DC
DC
AC
3
3
Hauskraftwerk
Notfall- Steckdose
AC
E-Auto
WB
Ortsnetz
Z
Ausfall Ortsnetz: Notfallsteckdose versorgt noch kleine wichtige Verbraucher!

## Slide 36
Das Energiewabensystem (6) ProSumer (1) Ein- und Mehrfamilienhaus (3) Stromausfall (3): Ersatzstrom im Inselbetrieb (1) mit Handumschaltung
Quelle: ISE e.V., Fronius
Hausnetz
3
3
. . .
. . .
AC
Hybrid-WR mit ES
DC
DC
3
3
Nach Umschaltung auf Inselbetrieb bestimmt der Wechselrichter (WR) die Frequenz (f=50 Hz)
Hand-Umschalter
Hauskraftwerk
E-Auto
WB
3
Ortsnetz
Z
3
0
Netz- Betrieb
Ausfall Ortsnetz: händische Umschaltung auf Inselbetrieb mit voller Funktionalität!
Insel- Betrieb

## Slide 37
Das Energiewabensystem (6) ProSumer (1) Ein- und Mehrfamilienhaus (3) Stromausfall (3): Ersatzstrom im Inselbetrieb (2) mit automatischer Umschaltung
Quelle: ISE e.V.
Hausnetz
3
3
. . .
. . .
AC
Hybrid-WR mit ES
DC
DC
3
3
Umschaltbox
Hauskraftwerk
E-Auto
WB
3
Ortsnetz
3
Auto- Umschalter
Ausfall Ortsnetz: automatische Umschaltung auf Inselbetrieb mit voller Funktionalität!
Datennetz
Mit V2H/G kann auch die Batterie des Autos genutzt werden!
Home-
Manager (EMS)
Smartmeter
Gateway

## Slide 38
Mit „Power to x“ wird die optimale Betriebsweise „gefahren“!
Quelle: Heizsparer.
Das Energiewabensystem (6) ProSumer (1) Ein- und Mehrfamilienhaus (4) Das EMS beim Verbraucher

## Slide 39
Das Energiewabensystem (6) ProSumer (1) Ein- und Mehrfamilienhaus (5) vom Voll- zum Stromüberschuss-Einspeiser
Ortsnetz
Verbraucher
vorher
E
B
L
B: Bezug
E: Erzeugung
L: Lieferung
WR: Wechselrichter
WR
Ortsnetz
Verbraucher
nachher
E
B
L
WR
Quelle: ISE e.V.
Nur ein kleiner Umbau ist nötig!

## Slide 40
Das Energiewabensystem (6) ProSumer (2) bei GHD und Industrie Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten
Quelle: ISE e.V.
Betriebsnetz
EVU-Netz 400 V / 20kV AC
notwendige
energetische Sanierung
E-Autos, zukünftig mit bidirektionalem Laden, V2H/G fürs Betriebsnetz und das EVU-Netz
EE-Maßnahmen sollten mit dem Energieberater bei notwendigen Instandhaltungen geplant werden
Hauskraftwerk (PV auf Dächern/Parkplätzen mit Batterie), Überschussstrom ins EVU-Netz
Fossile Wärmeerzeuger durch Erneuerbare (Wärmepumpen) ersetzen, mit Wärmequellen koppeln
Produktionsmaschinen bzw. verfahrenstechnische Prozesse möglichst energieautark einbinden!
ProSumer bei GHD/Industrie:  wirtschaftlich, optimale Eigenversorgung!
Datennetz
Energie-Management-System
mit Ersatzstrom-Umschaltung für Inselbetrieb

## Slide 41
Dorf/Quartier/Stadt/VG/LK
Quelle: ISE e.V.
Biotop- Inseln
Sektorkopplung beim Erzeuger/Verbraucher (ProSumer) garantieren wirtschaftliche Autarkie!
CH4
Methanisierung
Strom- netz
Windpark
Groß-Akku
PV-FF-/Agri-PV-Anlage
Tiefe- Geo- thermie
CO2
Biogasanlage (Bio-Abfälle)
CH4
Methan
Gas- netz (Spei- cher)
Klär- anlage
Flächen-/Infrastruktur-Synergien nutzen
Daten- netz
EMS
G(uD)- KW
Heiz- werk
CO2
Ab- Wärme
Bio- masse
(Abfälle)
Wärmenetz
„ProSumer“ Wohn-/öffentl. Gebäude, Betriebe/ Firmen
Verteilernetze (110 kV/20 kV/Ortsnetz)
Das Energiewabensystem (6) ProSumer (3) in der Gebietskörperschaft (1) Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten
Solar- Thermie
MH KW
Wärme- netz
WPPE
BH- KW
Elektrolyseur
H2
Überschussstrom
H2O
O2

## Slide 42
Minus-Energie-Gebietskörperschaft (Städte)
Energiebedarf
100 %
Das Energiewabensystem (6) ProSumer (3) in der Gebietskörperschaft (2)
Das plus-Energie-Konzept
Quelle: ISE e.V.
Plus-Energie-Gebietskörperschaft (Dörfer)
Energiebedarf
100 %
Erneuerbare (Potenzial)
100 %+x
Erneuerbare (Potenzial)
100 %- x
+ x
+ x
€
€
Energie-Solidarität ist das Zauberwort!
Die Unterdeckung des städtischen Bereichs benötigt den Überschuss des ländlichen Bereichs!

## Slide 43
Das Energiewabensystem (6) ProSumer (4) in D zentrale und dezentrale Funktionen bzw. Komponenten
Quelle: ISE e.V.
Gebietskörperschaft 1
Gebietskörperschaft n
Energie-Management-System
Offshore-Windparks
Strom-Übertragungsnetze
Gas-Netz
Daten-Netz
Gas-Speicher
Das ProSumer-Konzept ist auch auf D und die EU hochskalierbar!

## Slide 44
Woche
52
1
Stromerzeugung in D 2018
Quelle: 12) Quellenliste, Fraunhofer ISE
10
20
30
40
50
„Dunkelflaute“ (1)
Quantifizierung der größten Dunkelflauten in den letzten Jahren
Gibt es sogenannte „Dunkelflauten“ und wie relevant sind sie für die Versorgungssicherheit?
6
10,37
3,24
worst-case-Betrachtung KW 6: 10,37 - 3,24 = 7,13 TWh
42
9,54
2,66
KW 42: 9,54 - 2,66 = 6,88 TWh
Es gibt keine anhaltenden Dunkelflauten!

## Slide 45
„Dunkelflaute“ (2)
Relevanz und Lösung
Mögliche Dunkelflauten werden mit dem neuen Energiesystem beherrscht!
Eine Wochenanalyse der letzten 5 Energie-Jahre durch ISE e.V. beim Strombedarf (siehe Internetseite „EnergyCharts“ des Fraunhofer-Instituts ISE) zeigt, dass in einer worst-case-Betrachtung an jeweils 2 Wochen im Jahr ca. 7 TWh pro Woche zusätzliche Energie in 2018 zur Kompensation der „Dunkelflaute“ benötigt worden wäre. Hier ist anzumerken, dass der Anteil der EE am Strom in 2018 bei nur 38,7 % lag! Wenn in 2040 der Gesamtenergiebedarf durch EE bilanziell gedeckt wird, wird die Lücke deutlich kleiner sein!
Fazit: Es gibt keine mehrwöchigen „Dunkelflauten“!
Unser Vorschlag ist, dass neben dem Einsatz von GuD-Kraftwerken, die mit gespeichertem klimaneutralen Bio-Methan aus dem Gasspeichersystem auch z.B. auf Wasser-Energie aus Skandinavien (z.B. NordLink) zugegriffen werden kann. Wir setzen auf die Vielfalt der Möglichkeiten zur Lückenfüllung.
Auch die Dokumentation des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages „Sicherstellung der Stromversorgung bei Dunkelflauten“ zeigt auf, dass im Mittel nicht mit mehr als zwei Wochen „kalte Dunkelflaute“ pro Jahr gerechnet werden muss. Hierzu sind weitere Studien in Arbeit.
13)
Quelle: x) Quellenliste, ISE e.V.
12)

## Slide 46
Energieausgleich, Energiespeicher (1) Grundsätzliches
Wegen der Volatilität der EE ist ein dynamischer Energieausgleich mit entsprechenden Energiespeichern erforderlich.
Je nach Anforderung für kurze, mittlere und lange (saisonale) Überbrückungs-Zeitspannen müssen unterschiedliche Maßnahmen entwickelt werden.
Für die notwendige Bereitstellung von Regelenergie sind lukrative Geschäftsmodelle auf allen Ebenen eine wichtige Voraussetzung.

## Slide 47
Energieausgleich, Energiespeicher (2) Speicher und deren Kapazität
Speicherkapazität und Ausspeicherdauer verschiedener Speichertechnologien im Überblick. Die Ausspeicherdauer besagt, wie lange ein Speicher Energie liefern kann. Sie berechnet sich aus dem Verhältnis von ausspeicherbarer Energie und Ausspeicherleistung. (Quelle: Reproduziert nach Sterner, Stadler, Energiespeicher-Bedarf, Technologien, Integration, Springer-Vieweg 2014)
Quelle: 14) Quellenliste.
14)
Wir brauchen das ganze Spektrum an Energiespeichern (Millisekunden bis Jahr)

## Slide 48
EU-Overlay-Netzwerk, Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)
Tage – saisonal („kalte Dunkelflaute“)
Energieausgleich, Energiespeicher (3) Maßnahmen zum allzeitigen Energieausgleich: Übersicht
PSP-KW
Lastverschiebung: schaltbare Verbraucher
Millisekunden - Stunden
PkW-Akku-Schwarmspeicher (V2H/G)
Arbeitsplatz, Einkaufs-/ Freizeitzentrum etc
zu Hause
Stunden –Tag (Tag-Nacht-Ausgleich)
Elektrolyseur
Biogasanlage
Gasspeicher
GuD-KW mit KWK
Bio-Methan/H2-Netz
Für alle Zeitbereiche ist der Energieausgleich sichergestellt!
 D: ca. 40 GWh
10 Mio. E-PkWs mit je 50 kWh: ca. 500 GWh Faktor 12,5 ggü. PSP-KW
 D: ca. 220.000 GWh(KWK: el.+th.) Faktor 5.500 ggü. PSP-KW
Quelle: ISE e.V.
Zeitbereiche
arte 2022: Power auf Dauer?
Speichermedium: Elektronen
Groß-Akku/Schwungrad
Speichermedium: Moleküle
Speichermedium: Moleküle
Notes: Die Energiewende hat mehrere Dimensionen:
- ökologische
- klimatische
- wirtschaftliche
Sicherheitstechnische
Wir kaufen die fossilen Energieträger aus Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so ernst nehmen. Saudi-Arabien z.B. kauft mit den Öl-Dollars Waffen (auch von uns) um diese dann bei ihren Konflikten einzusetzen. Mit all den Folgen, die wir täglich im Fernsehen beobachten können. Wollen wir das?

## Slide 49
Energieausgleich, Energiespeicher (4) kurzer Energieausgleich (1): Momentan-Reserve
Die Momentan-Reserve ist für sehr schnell wirksame Störungen (<= 100 ms) im Netz, bei den Energieerzeugern oder bei den Energieverbrauchern notwendig.
Die rotierenden Schwungmassen der Turbosätze (ca. 450 t bei einem 1000 MW-Kohlekraftwerk) bilden eine inhärente Systemträgheit, die als Momentan-Reserve dient und zukünftig, durch den Wegfall der konventionellen Kraftwerke, nicht mehr zur Verfügung steht.
Turbosatz eines Kohlekraftwerkes
Systeme für die Momentan-Reserve der neuen EE-Welt müssen bis 2030 realisiert sein!
Die Momentan-Reserve in der EE-Welt kann mit größeren dezentral aufgestellten Akku-Containern (im MW-Bereich) und/oder mit einem „Asynchroner Rotierender Energie-System-Stabilisator (ARESS)“ bereitgestellt werden. Diese Systeme werden in Wabenzellen mit Momentan-Reserven-Bedarf aufgestellt und liefern auch Blindleistung.
Rotierende Masse eines ARESS
Akku-Speicher im MW-Bereich
Quelle: 18) Quellenliste, ISE e.V.
18)

## Slide 50
Energieausgleich, Energiespeicher (4) kurzer Energieausgleich (2): Pumpspeicher-Kraftwerke (PSP-KW)
Quelle: 19) Quellenliste, ISE e.V.
Mit getrennten Wellen für Turbinenbetrieb und Pumpbetrieb kann stoßfrei zwischen den beiden Betriebsarten des Pumpspeicherkraftwerkes umgeschaltet werden. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um stufenlose Regelenergie online für die volatilen Erneuerbaren (Wind und PV) zur Lastglättung bereitzustellen.
PSP-KW sind wichtig für die Bereitstellung von Regelenergie bis maximal Stundenbereich!
Pumpspeicherkraftwerke werden im Minuten bis Stundenbereich eingesetzt.
Pumpspeicherkraftwerk Vianden (Luxemburg)
Pumpspeicherkraftwerk: Funktionsweise
Pumpspeicherkraftwerke in D haben eine Kapazität von nur ca. 40 GWh. Es gibt kaum weitere Potenziale. Sie sind nur mit sehr hohen Kosten erschließbar!

## Slide 51
Energieausgleich, Energiespeicher (4) kurzer Energieausgleich (3): Lastverschiebung, schaltbare Verbraucher/Erzeuger
Quelle: ISE e.V.
Stromnetz
Datennetz
Industrie-Fabriken ProSumer
Firmen- Stromnetz
Firmen- Daten- Netz
Chemie
Stahl/Alu
Zement
SM-GW Firmen-Manager
schaltbare Verbraucher/Erzeuger in der Industrie
Haus- Stromnetz
schaltbare Verbraucher
PkW-Schwarm- speicher (V2H/G)
WPPE mit Wasser-/Pufferspeicher
SM-GW Home-Manager
Haus- Daten- Netz
Haushalte ProSumer
Schaltbare Verbraucher/Erzeuger erbringen einen wichtigen Beitrag zum Energieausgleich!

## Slide 52
Energieausgleich, Energiespeicher (5) mittlerer Energieausgleich: PkW-Akku-Schwarmspeicher (V2H/G)
10 Mio. Autos haben 12,5x mehr Speicherkapazität (500 GWh) als alle Pumpspeicher-KW in D (40 GWh)!
95% der privaten PKW werden zu 97% des Tages nicht genutzt! Sie stehen zu Hause in der Garage oder auf Parkplätzen am Arbeitsplatz, beim Einkaufszentrum, beim Freizeitzentrum etc.
Annahmen: 10 Mio. Autos in D sind beteiligt, 50 kWh-Akku pro Auto; Ergebnis: 500 GWh Schwarmspeicher
Wenn man davon ausgeht, das bidirektionale Ladestationen an allen Orten (siehe oben) vorhanden sind, sind keine weiteren Investitionen, neben einem hierarchischen Energie-Management-System, notwendig!
Die Akkus der E-Autos sind ideale Speicher für den Energieausgleich im Stunden- bis Tagesbereich!
Quelle: ISE e.V.
Strom-Netz
Daten-Netz
Dort, wo das E-Auto gerade steht, wird es ans Strom- und Daten-Netz gekoppelt.
zu Hause
Arbeitsplatz, Einkaufs-/Freizeitzentrum, etc.
 „Stehzeug“

## Slide 53
Energieausgleich, Energiespeicher (6) saisonaler Energieausgleich (1): Overlay-Netzwerk (1): HGÜ in D
Quelle: x) Quellenliste, ISE e.V.
20)
21)
Der Ausbau der Stromautobahnen in D ist für die süddeutsche Industrie dringend erforderlich!
Stromautobahnen in D und NordLink bilden eine Basis für das europäische Overlay-Netzwerk!

## Slide 54
Energieausgleich, Energiespeicher (6) saisonaler Energieausgleich (1): Overlay-Netzwerk (2): HGÜ in Europa und Nordafrika
Quelle: 15) Quellenliste
Größere Wetter- und saisonale Schwankungen werden ausgeglichen!

## Slide 55
Energieausgleich, Energiespeicher (6) saisonaler Energieausgleich (2): Bio-Methan aus Bio-Abfällen
Biogas-Anlage Westheim
Gespeichertes Bio-Methan dient dem saisonalen Energieausgleich!
Aus landwirtschaftlichen und urbanen Bio-Reststoffen wird mittels Biogas-Anlagen Bio-Methan hergestellt: D.h. kein Pflanzenanbau zur Energieerzeugung (Mais, Raps, Zuckerrüben)!
Das erzeugte Bio-Methan wird direkt über das Gasnetz in die Gasspeicher gepumpt!
Gasmoleküle sind die Lösung für Langzeitspeicherung!

## Slide 56
Energieausgleich, Energiespeicher (6) saisonaler Energieausgleich (3): Einsatzbereiche für grünen Wassrstoff
Quelle: M Liebreich
Wasserstoff muss nach wirtschaftlichen Aspekten zum Einsatz kommen, Steuer-Subventionen von H2: bei Mobilitäts- und Wärmewende sind nicht akzeptabel!

## Slide 57
Wasserstoff muss emissionsfrei und wirtschaftlich eingesetzt werden
Energieausgleich, Energiespeicher (6) saisonaler Energieausgleich (3): Wasserstoff im Energiesystem
Wasserstoff ist im Energiesystem der Lückenfüller bei „Dunkelflauten“, soweit Einsparung, Effizienz und EE im Direktverbrauch die Funktion nicht wirtschaftlicher leisten können.
Voraussetzungen:
- Wasserstoff muss emissionsfrei nur aus regenerativen Quellen erzeugt werden
- Wasserstoff darf nur aus Überschussstrom bei „Hellbrisen) erzeugt werden
Quelle: ISE e.V.

## Slide 58
Energieausgleich, Energiespeicher (6) saisonaler Energieausgleich (3): H2 aus Überschussstrom
Quelle: 22) Quellenliste, iGas-Energy, Siemens Energy, ISE e.V.
Die Elektrolyseure werden mit destilliertem Wasser und elektrischem Überschussstrom betrieben.
Elektrolyseur „Proton Exchange Membrane“ (PEM)
Prinzip
Kleinste Einheit: Stack
Skalierbarer Elektrolyseur
Mit dem Elektrolyseur wird der Überschussstrom der EE in grünen Wasserstoff umgewandelt!
Wirkungsgrad: ca. 70% 22)
Sie sind einfach zu handhaben, und arbeiten weitestgehend wartungsfrei.
Um eine höhere Energiedichte für die großen vorhandenen Erdgasspeicher zu erhalten, kann H2 mit CO2 methanisiert werden (siehe PFI-Anlage in Pirmasens)
Gasmoleküle sind die Lösung für die Langzeitspeicherung!

## Slide 59
Energieausgleich, Energiespeicher (6) saisonaler Energieausgleich (4): Gas-Speicher
Bio-Methan aus Biogasanlagen von landwirtschaftlichen sowie urbanen Bio-Reststoffen und grüner Wasserstoff/Methan von Überschussstrom der EE wird zwischengespeichert.
Für den saisonalen Ausgleich hat D genügend Speicherkapazität!
Quelle: 23) Quellenliste, ISE e.V.
Ende 2015 befanden sich in Deutschland 51 Erdgasspeicher im Betrieb (20 Porenspeicher und 31 Kavernenspeicher).
Das derzeit nutzbare maximale Arbeitsgasvolumen beträgt 24,6 Milliarden m³.
Das entspricht einer Speicher-kapazität von ca. 245 TWh(Methan-Gas), 150TWh(el.) bzw. 220 TWh(KWK:el.+th.)
23)

## Slide 60
Das GuD-Kraftwerk mit KWK kommt vorzugsweise bei Großstädten im Winter zum Einsatz!
Energieausgleich, Energiespeicher (6) saisonaler Energieausgleich (5): Rückverstromung
Generator
Gasturbine
Brenn- kammer
Methan/H2
Luft
Rauch-
gas
Strom-Netz
Blockleistung: 530 MW
Wirkungsgrad: 61 %
(ohne Kraft-Wärme-Kopplung) Nutzungsgrad: ca. 90% (mit Kraft-Wärme-Kopplung)
340 MW
Quelle: Siemens-Energy
1.500°C
Verdichter
650°C
Methan/
H2
Gasspeicher (Kavernen- und Porenspeicher)
Gas- und Dampfkraftwerk (GuD)
Strom-Netz
Kühlwasser
Generator
Abhitzekessel
Speisewasser
Wärme-
tauscher
Dampf-
turbine
Kondensator
Fernwärme- Netz
190 MW
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)

## Slide 61
Quelle: ISE e.V.
Power-to-Gas
CO2
Methanisierung
H2O
Elektrolyse
O2
Ausgangsbasis: erneuerbarer Strom
Der Strom aus saisonal gespeicherter Energie wird teuer und muss außerhalb von Merit-Order-Markt-Prinzipien gehandelt werden!
Energieausgleich, Energiespeicher (6) saisonaler Energieausgleich (6): Wirkungskette bei der Rückverstromung
η: ca. 70%
η: ca. 70%
GuD-Kraftwerk mit KWK
ηel.: ca. 60%
ηel.+th.: ca. 90%
ηgesamte Wirkungskette: ca. 45%
Der Wirkungsgrad der gesamten Wirkungskette liegt bei ca. 45%!
(Erd-)Gasnetz + Gas-Speicher
CO2
CO2- Speicher

## Slide 62
Entwicklung der Stromerzeugung (1) in D von 2017 bis 2040
atomar/fossil
Wasserkraft
Biomasse (Stromanteil)
Wind on-/offshore
PV
Primär-
energie- verbrauch
Strom- erzeugung
2017
TWh
3.485
Quelle: AGEB, ISE e.V.
Chart: 
 | 3485

 | 283.24
 | 20.09
 | 44.7
 | 105.69
 | 39.43
493
(14 %)
2040
2.000
1.650
Primär-
energie- bedarf
Strom- erzeugung
Chart: 
 | 2000

 | 1650
 | 25
 | 100 | 100
 | 700 | 200
 | 825 | 50
Tiefe-Geothermie
Solarthermie
Biomasse (Feststoffe)
PV
Wind on-/offshore
Biomasse (Stromanteil)
Wasserkraft
direkte Wärme- erzeugung
- 1.485 TWh
(- 43 %)
+ 1.157 TWh (+ 235 %)
(83 %)
Strom wird in 2040 mit mehr als 80% der Hauptenergieträger in D sein !
In 2040 müssen Stromnetze in D mehr als das 3-fache an Energie übertragen als in 2017!

## Slide 63
Quelle: .LAK EB, stat. LA RLP, ISE e.V.
Entwicklung der Stromerzeugung (2) in RLP von 2018 bis 2040
Primär-
energie- verbrauch
Stromerzeugung
2018
TWh
178
20
(11 %)
fossil
Wasserkraft
Biomasse (Stromanteil)
Wind on-/offshore
PV
Solarthermie
2040
100
87
(87 %)
Primär-
energie- bedarf
Strom- erzeugung
Biomasse (Feststoffe)
PV
Wind on-/offshore
Biomasse (Stromanteil)
Wasserkraft
direkte Wärme- erzeugung
13
(13 %)
- 78 TWh
(- 44 %)
+ 67 TWh (+ 335 %)
30
Strom wird in 2040 mit fast 90% der Hauptenergieträger in RLP sein !
In 2040 müssen Stromnetze in RLP fast das 3-fache an Energie übertragen als in 2018!
in RLP
inkl. Importe

## Slide 64
Entwicklung der Stromnetze in D (1) Netze und Spannungsebenen
Übertragungsnetze (4 ÜNB)
Niederspannungsnetz (Ortsnetz)
ca. 1.200.000 km
 1 kV (bei uns 400/230 V)
Mittelspannungsnetz
ca. 520.000 km
3-30 kV (bei uns 20 kV)
Hochspannungsnetz
ca. 95.000 km
110 kV
Höchstspannungsnetz
ca. 37.000 km
220-380 kV
Quelle: BDEW, ISE e.V.
HGÜ-Overlay-Netz (Zukunft) Hochspannungs-Gleichstrom- übertragung (HGÜ)
800 kV
Übertragungs- und Verteilernetze sind eine der wichtigsten Säulen der Energiewende!
Verteilernetze (866 VNB)
Regulierung im EnWG Aufgaben der Übertragungsnetz- betreiber (ÜNB): u.a.
Stromübertragung zu den Verteiler- netzen, Netzausbau, Notfall-management.
Spannungs- und Frequenzhaltung.
Regulierung im EnWG Aufgaben der Verteilernetz- betreiber (VNB): u.a.
Stromverteilung bis zum Verbrau-cher, Netzausbau, Notfall-management.
Messung des Stromverbrauchs.
Zukünftig auch Spannungs- und Frequenzhaltung.
Notes: Der durchschnittliche Pellets Heizwert beträgt 4,8 kWh/kg
Tagespreis 17.04.2024: 262,68€/100kg = 2,63€/kg
= 2,63*4,8= 12,6
Quelle: HeizPellet24

## Slide 65
Entwicklung der Stromnetze in D (2)
In 2040 wird Strom mit mehr als 80% der Primärenergie der Hauptenergieträger in D sein. Die zu übertragende Energie wird sich von ca. 500 TWh (2017) auf ca. 1.600 TWh (2040) mehr als verdreifachen! Dies bedeutet auch Auswirkungen auf die Stromnetze!
Energie muss alternativ bzw. zusätzlich zum Bestand transportiert werden: - Erzeugerseite:  zentrale Kohle- und Kernkraftwerke dezentrale Windkraftanlagen, PV (Dächer, Parkplätze, Freiflächenanlagen etc.). - Verbraucherseite:  Wärmepumpen und E-Autos
110 kV AC
Verteiler-Netz
20 kV AC
Verteiler-Netz
400 V AC
Orts-Netz
ProSumer
800 kV DC
380 kV AC
Übertragungs-Netz
GuD-/W-/PSP-KW
Zukunft: EU-weites Overlay-Netzwerk (HGÜ)
Spannungsebenen
E: ca. 70% *)
*) E: Energie
E: ca. 10%
möglichst inselfähig ausbauen
E: ca. 20%
Quelle: 24) Quellenliste, VDE FNN, ISE e.V.
Auf allen Spannungsebenen ist zu überprüfen, ob die vorhandene Überragungsleistung (Leiterquerschnitte und Trafogröße) ausreicht. Bei Bedarf müssen die Netze rechtzeitig ertüchtigt bzw. ausgebaut werden!  Netzentwicklungsplan, Klima - neutralitätsnetz (VDE, FNN-Roadmap)
24)
Der Netzentwicklungsplan muss bei den Netzbetreibern im Fokus stehen!

## Slide 66
Entwicklung des Strommarktes in D
vor Privatisierung (bis 1998)
Marktteilnehmer
Erzeuger
seit Privatisierung (ab 1998)
Energiewende (bis 2040+)
Übertrager/Verteiler
Verbraucher
- Haushalte/GHD Haushalts-/Betriebsstrom
- Industrie Betriebsstrom, Industrie-KW (IKW)
- Haushalte/GHD Haushalts-/Betriebsstrom
- Industrie Betriebsstrom, IKW
- viele EVUs Übertragungs- /Verteilernetze - regionale Verteiler/SW Verteilernetze
regionale Monopole (AöR)
- viele EVUs Atom-/Kohle-/GuD-/W-/PSP-KW - Stadtwerke (SW) Kohle-/GuD-/W-/MH-KW
- 4 große priv. Erzeuger
EnBW, e-on, RWE, Vattenfall Atom-/Kohle-/GuD-/W-/PSP-KW - Stadtwerke Kohle-/GuD-/W-/MH-KW
- 4 große priv. Übertrager ? Übertragungsnetze
- regionale Verteiler/SW Verteilernetze
- 4 große priv. Erzeuger ? GuD-/W-/PSP-KW, Speicher - viele mittl. Erzeuger/SW WKA, PVA, MHKW, Speicher
- 4 große priv. Übertrager
Amprion, 50Hz, Transn. BW, TenneT Übertragungsnetze - regionale Verteiler/SW Verteilernetze
Vom überschaubaren zum komplexen Strommarkt! Ist Privatisierung der richtige Weg?
E: 100% (ohne IKW)
E: saisonal ca. 30%
Quelle: ISE e.V.
- Haushalte+/GHD+/Mobilität ProSumer
- Industrie Prosumer
+: mit WPPE
E: ca. 70%
PPA
PPA
PPA
PPA: Power Purchase Agreement
E: 100% (ohne IKW) *)
*) E: Energie (Strom)

## Slide 67
Transformation des Energiesystems von vielen kleinen Energieversorgern zur „demokratischen“ Energiewirtschaft
Quelle: Energie-Wissen, ISE e.V.
bis 1998
ca. 700 regionale Energieversorger (AöR-Monopole) mit - Erzeugung (teilweise) - Übertragungsnetze (teilweise) - Verteilernetze
viele regionale V-Netzbetreiber (Monopole, priv./kommunal)
Öl-/Gasversorgung (priv./kommunal)
Öl-/Gasversorgung (priv./kommunal)
ab 1998 (Privatisierung) „EU-Richtlinie: E-Binnenmarkt“
4 überreg. Energieversorger (Oligopole)
4 überreg. Ü-Netzbetreiber (Monopole)
Vision 2045 (Demokratisierung)
„Demokratisierung“: Hermann Scheer
ProSumer: Haushalte, Unternehmen
viele regionale V-Netzbetreiber (kommunal)
1 überreg. Ü-Netzbetreiber (staatlich)
Die Energiewirtschaft wird zukünftig stark mit ProSumer durch Bürger:innen geprägt !
kommunale E-Gesellschaften und Bürger-EnergieGenossenschaften
Notes: Vergangenheit
In der Stromwirtschaft gab es eine klare Trennung zwischen Stromerzeugung und –verbrauch
- Der Strom wurde in zentralen Kraftwerken (meist mit fossilen Brennstoffen) erzeugt
- Mit Übertragungs- und Verteilernetzen wurde der Strom zu den Verbrauchern transportiert
- Die Verbraucher haben den Strom in ihren Haushalten konsumiert.
Die Energie für Wärme und Mobilität wurde meist aus fossilen Brennstoffen wie Erdgas und Öl gewonnen.
Zukunft
Durch den Siegeszug der Photovoltaik in privaten Haushalten können die Bürger:unnen zu einem beträchtlichen Teil ihren Energiebedarf selbst decken!
Die intelligente Kopplung zwischen Stromerzeugung und –verbrauch wird zum großen Hebel in der Energiewende. Das Zauberwort ist der „ProSumer“, bei dem alle Komponenten der Strom-Produktion und des Strom-Konsums zusammenarbeiten: - Stromerzeugung: PV mit Speicher - Stromverbrauch: Wärme, Mobilität und Haushalt.
Der Strom, der nicht von den privaten Erzeugern abgedeckt werden kann, wird von EE-Anlagen wie Windkraft und PV-Freiflächen mit dazugehörigen Speichern bereitgestellt und über die Stromnetze transportiert und verteilt!

## Slide 68
Fazit
Das zukünftige Energiesystem ist klimaneutral, dezentral und viel komplexer als in der Vergangenheit, aber dennoch gut beherrschbar.
Mit dem Energie-Management-System wird die Netzstabilität sichergestellt.
Das Energiewabensystem garantiert Autarkie, Inselfähigkeit und Solidarität im Netzverbund.
Das europäische Overlay-Netzwerk gleicht größere Wetter- und saisonale Schwankungen aus.
Viele Studien zeigen: D und die EU können sich mit ihren EE-Potenzialen bilanziell selbst versorgen!
Speichersysteme sorgen für kurzen, mittleren und saisonalen Energieausgleich.
Das elektrische Netz mit Residuallast-KW (H2), als kritische Infrastruktur und wesentlicher Teil der Daseinsvorsorge, sollte nicht dem Profitstreben internationaler Investoren ausgeliefert sein, sondern wieder in die öffentliche Hand (wie vor 1998) gegeben werden!
Die Stromerzeugung wird um ca. das 3-fache wachsen. Dabei muss die Leistungsfähigkeit der Stromnetze auf allen Spannungsebenen dringend überprüft und ggf. ausgebaut werden!
Der Strommarkt wird sich zu einem komplexen Gebilde entwickeln (Fraunhofer ISE, IEE: Neues Strommarktdesign 11.2021).

## Slide 69
Quellen (1)
VS | Quelle
1 | AGEB 2022 Energieflußbild 2021
2 | Prof. Dr. Quasching 2022: „Zeitenwende & Klimakrise - Warum wir jetzt eine Energierevolution brauchen!
3 | UBA 2016: "Umweltschädliche Subventionen in Deutschland" Kapitel III.1, Tabelle 3
4 | UBA 2019: "Gesellschaftliche Kosten von Umweltbelastungen"16
5 | Bundesministerium fü Justiz und Verbraucherschutz: "Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung" //www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/
6 | ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity): https://www.entsoe.eu/
7 | Bundesnetzagentur 2021 Monitoringbericht 2021 Kapitel E3 Seite 229/230, und Kapitel E4 Seite 233
8 | Forum Netztechuk/Netzbetreib im VDE (FNN) 2012: "Technische Anforderungen an die automatische Frequenzentlastung unter Berücksichtigung einer veränderten Erzeugungssituation"
9 | RP-Energie-Lexikon 2021: "Frequenzregelung im Stromnetz"
10 | FairGrid, https://www.fairgrid.eu/de/ Energiewende für Deutschland, Stabile Stromversorgung für Afrika
11 | Interreg, Energiewaben CR 2016: "Projektbeschreibung" https://energiewaben-gr.eu/Projekt
12 | Fraunhofer ISE seit 2010, Prof. Bruno Burger: "Energy-Charts" https://energy-charts.info
13 | Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages 2019: Dokumentation "Sicherstellung der Stromversorgung bei Dunkelflauten"

## Slide 70
Quellen (2)
VS | Quelle
14 | energie-experten.org, 2021: Energiespeicher-Technologien im Überblick
15 | Fraunhofer ISE 2016: Studie "Supergrid – Ansatz für die Integration von Erneuerbaren Energien in Europa und Nordafrika", Seite 14
16 | Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) 2010: Stellungnahme: "100% erneuerbare Stromversorgung bis 2050: klimaverträglich, sicher, bezahlbar", Seite 59
17 | Gas Infrastructure Europ (GIE) 2022: Aggrgated Gas Sorage Invatury ( AGSI) 2022
18 | Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln 2019: Entwicklung der Momentanreserve und Abschätzung des Bedarfes an "Fast Frequency Response" im Europäischen Verbundsystem
19 | ECOSCOP, Gesellschaft für Umweltberatung und -recherche mbH Trier 2012: Pumpspeicherkraftwerk Rio, Energiewirtschaftliche Betrachtung
20 | Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 2021: 50Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, TenneT TSO GmbH, TransnetBW GmbH "Netzentwicklungsplan Strom 2035, Version 2021, Zweiter Entwurf der Übertragungsnetzbetreiber"
21 | TenneT 2021: Internetbericht "NordLink – das 'grüne Kabel' zum Austausch deutscher Windenergie mit norwegischer Wasserkraft – ist eine Verbindung zweier sich optimal ergänzender Systeme." https://www.tennet.eu/de/unser-netz/internationale-verbindungen/nordlink/
22 | TÜV-Nord Elektrolyse von Wasser zur Herstellung von Wasserstoff
23 | BMWK: Instrumente zur Sicherung der Gasversorgung
24 | Übertragungsnetzbetreiber 2021: Netzentwicklungsplan, Strom

## Slide 71
2040
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de
Kern-Team Wolfgang Thiel Wolfgang Fedderken
Prof. Dr. Karl Keilen
Dr. Gerhard Lausterer Michael Linder
Gast Rudolf Schöller