## Slide 1
Blackout auf der iberischen Halbinsel Ereignis und Auswirkungen, Ursachen und Maßnahmen
VWU | Blackout auf der iberischen Halbinsel am 28.04.2025 | Storytelling am 26.05.2025 ISE e.V.
Referent: Wolfgang Thiel

## Slide 2
Agenda
Netzstabilität: Grundlagen
Ereignis und Auswirkungen des Blackouts vom 28. April 2025 in Spanien
Analyse und Maßnahmen im Stromsystem
Maßnahmen beim ProSumer (Energie-Produzent und -Konsument) in privaten/ öffentlichen Gebäuden und bei Firmen

## Slide 3
Netzstabilität (1) Erzeuger und Verbraucher am Netz in D bis 2045
Quelle: FH-ISE: energy-Charts; ISE e.V.-Meta-Studie
0
Netz
Verbrauch
Erzeugung
zu jedem Zeitpunkt: Erzeugung – Verbrauch = 0; f = 50 Hz
!
!
Residuallast-KW mit Speicher
Verbrauchssektoren (Last)
Industrie
Verkehr
Haushalte
GHD
Betrieb bei „Dunkelflaute“
Laden bei „Hellbrise“
Batterie
PSP-KW
G-KW
Biogas- Anlage
Gas- Speicher
Elektro- lyseur
ProSumer mit Lastverschiebung
volatile KW
Stromgleichgewicht am Netz ist Voraussetzung für die energetische Versorgungssicherheit!
Last 2024 Min.: 32,3 GW Max.: 75,8 GW
Residuallast 2024 Min.: - 6,3 GW Max.: 67,4 GW
EE-Anteil an der Last 2024 Min.: 12,3% Max.: 129,9%
EE-Strom: 2024 bilanziell: 62,3%

## Slide 4
Netzstabilität (2) Netzfrequenz: Regelgröße zur Netzstabilität
Anonymer Verbraucher
50,0
50,2
49,8
„Stabilitäts-Berg“
Normal- Betrieb
Sehr kritische Situation fürs Netz:
Erzeuger gehen vom Netz (Inselbetrieb)
 es droht Netz-zusammenbruch, „Blackout“
47,5
Frequenz (Hz)
Netz- stabilität
Die Netzfrequenz ist ein schneller Indikator für das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch: A: Erzeugung = Verbrauch: f=50 Hz; ± 0,2 Hz
Ein Balanceakt, der von den Ü-Netzbetreibern beherrscht werden muss!
A
Störung
51,0
B: Erzeugung > Verbrauch: f > 50,2 Hz, einfach
B
Störung
49,0
C: Erzeugung < Verbrauch: f < 49,8 Hz, komplex
C
Last-
abwurf „Brownout“
Quelle: ISE e.V., Meta-Studie
Notes: Fast alle Kraftwerke tragen zur Frequenzstützung bei:
Pumpspeicherkraftwerke
Kohlekraftwerke mit - angedrosselten Turbinen-Einlassventilen - Kondensatstopp
GuD-Kraftwerke
Neben der Netzfrequenz gibt es weitere Themen:
- Blindleistung und - Netzengpässe

## Slide 5
Netzstabilität (3)
Regularien zur Netzstabilität
Die Netzstabilität wird durch die Ü-Netzbetreiber nach gesetzlichen Vorgaben
(Abschaltverordnung) geregelt. Hauptregelgröße ist dabei die Frequenz: Sollwert=50 Hz.
Die Schwellwerte bei der Frequenz bestimmen die Handlungen zur Netzstabilität!
- Totband: 50 Hz; ± 0,01 Hz keine Aktivitäten
- Normalbetrieb: 50 Hz; (Regelbetrieb) ± 0,2 Hz;
- Lastabwurf: < 49 Hz; automatische, gestaffelte Abschaltung von Netzabgängen  „Brownout“
- „Blackout“: < 47,5 Hz; Trennung der Kraftwerke vom Netz  Video: Blackout vermeiden
AMPRION: Stabile Netze in Zeiten der Energiewende Der Werkzeugkasten der Systemführung
einfach
komplex
Quelle: ISE e.V., Meta-Studie
Aktuelle Netzfrequenz
- Störung: 50 Hz; + 1,5 Hz bis -1 Hz

## Slide 6
Netzstabilität (4) Europäische Verbundnetze ENTSO-E
ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) ist ein europäischer Verband, in dem 43 Übertragungsnetzbetreiber Pflichtmitglieder. Besteht sind. seit 1999.
UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity)
Europäische Verbundnetze sorgen für eine hohe Netzstabilität!
Aufgaben: Förderung des EU-Binnenmarktes für Strom mit - Netzausbau - Erarbeitung von Regeln für den Netzbetrieb.
Quelle: ISE e.V., Meta-Studie
Grenzkuppelstellen (Interkonnektoren), Auswahl: - D: 20 Stk. mit 9 Nachbarländermit, ca. 20 GW - ES: 3 Stk. mit Frankreich, ca. 4 GW
4.500 km
2.600 km

## Slide 7
Ereignis und Auswirkungen des Blackouts am 28.04.2025
Ein Blackout, der aufzeigt, dass noch einige Probleme im Verbundnetz zu lösen sind!
Am Montag, 28.04.2025, um 12.33 Uhr Ortszeit ist das Netz auf der iberischen Halbinsel innerhalb von fünf Sekunden zusammengebrochen!
Die Menschen mussten stundenlang nicht nur ohne Strom, sondern auch ohne Internet und Mobilfunk auskommen!
Quelle:Fraunhofer ISE Freiburg, BR
In den großen Städten bildeten sich zahlreiche Staus, weil Ampelanlagen sowie U-Bahnen und Züge ausfielen!
Alle 55 Millionen Bewohner der iberischen Halbinsel hatten keinen Strom mehr!
Neben den Erneuerbaren und fossilen Kraftwerken sind auch alle Kernkraftwerke durch Schutzeinrichtungen abgeschaltet worden. Dabei wurden die notwendigen Pumpen der Kühlkreisläufe durch die Notstromdiesel versorgt!
Die Analyse über die Ursachen ist bis heute noch nicht abgeschlossen, es gibt viele Spekulationen!
Durch die Störung wurde die Verbindung zum europäischen Verbundnetz nach Frankreich unterbrochen!
Ereignis
Auswirkungen im Netz
Auswirkungen beim Verbraucher
Das Netz wurde sukzessive innerhalb von ca. 19 Stunden, zu Beginn mit schwarzstartfähigen Wasserkraftwerken, wieder aufgebaut!, Chapeau!
Notes: Fast alle Kraftwerke tragen zur Frequenzstützung bei:
Pumpspeicherkraftwerke
Kohlekraftwerke mit - angedrosselten Turbinen-Einlassventilen - Kondensatstopp
GuD-Kraftwerke
Neben der Netzfrequenz gibt es weitere Themen:
- Blindleistung und - Netzengpässe

## Slide 8
Analyse des Blackouts am 28.04.2025 Öffentliche Nettostromerzeugung in ES in der Woche 18 2025 (ENTSO-E)
Quelle:Fraunhofer ISE Freiburg
Nach einigen Stunden wurde das Netz wieder suk­zes­si­ve aufgebaut!
Notes: Fast alle Kraftwerke tragen zur Frequenzstützung bei:
Pumpspeicherkraftwerke
Kohlekraftwerke mit - angedrosselten Turbinen-Einlassventilen - Kondensatstopp
GuD-Kraftwerke
Neben der Netzfrequenz gibt es weitere Themen:
- Blindleistung und - Netzengpässe

## Slide 9
Anlalyse des Blackouts am 28.04.2025 Frequenzdiagramm von 12:13 bis 12:50 (CEST)
Quelle:Fraunhofer ISE Freiburg
Eine mögliche Ursache des Blackouts könnten Schwingungen im Netz gewesen sein!
Notes: Fast alle Kraftwerke tragen zur Frequenzstützung bei:
Pumpspeicherkraftwerke
Kohlekraftwerke mit - angedrosselten Turbinen-Einlassventilen - Kondensatstopp
GuD-Kraftwerke
Neben der Netzfrequenz gibt es weitere Themen:
- Blindleistung und - Netzengpässe

## Slide 10
Die Ursachen des Blackouts sind sehr komplex! Die notwendigen Maßnahmen müssen im gesamten europäischen Netz eingebracht werden!
Analyse und Maßnahmen im Stromsystem
Analyse
Prof. Stefan Krauter, Dr. Michael Fette: Blackout Spanien - (Teil 1) Was kann die Ursache gewesen sein? (Teil 1) - (Teil 2) Was war wahrscheinlich die Ursache? - (Teil 3) Ursachenforschung
Erst nach umfassender Analyse durch interdisziplinäre Expertenkreise müssen Maßnahmen in nationalen Netzen und im Verbundnetz umgesetzt werden!
Maßnahmen
Fraunhofer ISE, Leonard Probst: Blackout in Spanien und Portugal
Breaking Lab, Stromausfall in Spanien erklärt: Der größte Blackout Europas
pv magazine Spanische Regierung informiert über weitere Einzelheiten des Stromausfalls
ISE e.V.-Empfehlung: Energiewabensystem mit Inseloption und HGÜ-Overlay-Netzwerk!
Andreas Schmitz BLACKOUT in Spanien: Wie kann man das so berichten?! Korrigiert DAS!

## Slide 11
Hausnetz
EVU-Netz 400 V AC
Quelle: ISE e.V., Meta-Studie
Datennetz (Internet)
Kann der ProSumer mit dem Hauskraftwerk auch im Inselbetrieb arbeiten?
V2H/G
Maßnahmen in privaten/ öffentlichen Gebäuden und bei Firmen ProSumer, Funktionsprinzip und Komponenten: Bausteinkasten

## Slide 12
ProSumer: Stromausfall (1) ohne Notfall-/Ersatzstrom (N/E-S)
Ortsnetz
Quelle: ISE e.V.
E-Auto
Hausnetz
3
3
. . .
. . .
WB
DC
DC
Hybrid-WR ohne N/E-S
AC
3
Der Wechselrichter (WR) wird durch das Ortsnetz synchronisiert (f=50 Hz), bei Netzausfall wird er abgeschaltet!
Z
Ausfall Ortsnetz: gesamtes Hausnetz fällt aus, trotz funktionierender PV und Batterie!
Hauskraftwerk
3

## Slide 13
ProSumer: Stromausfall (2) mit Notfallsteckdose (NS)
Quelle: ISE e.V.
Hausnetz
3
3
. . .
. . .
Hybrid-WR mit NS
DC
DC
AC
3
3
Hauskraftwerk
Notfall- Steckdose
AC
E-Auto
WB
Ortsnetz
Z
Ausfall Ortsnetz: Notfallsteckdose versorgt noch kleine wichtige Verbraucher!

## Slide 14
ProSumer: Stromausfall (3) Ersatzstrom (ES) im Inselbetrieb (1) mit Handumschaltung
Quelle: ISE e.V., Fronius
Hausnetz
3
3
. . .
. . .
AC
Hybrid-WR mit ES
DC
DC
3
3
Nach Umschaltung auf Inselbetrieb bestimmt der Wechselrichter (WR) die Frequenz (f=50 Hz)
Hand-Umschalter (z.B. Fronius)
Hauskraftwerk
E-Auto
WB
3
Ortsnetz
Z
3
0
Netz- Betrieb
Ausfall Ortsnetz: händische Umschaltung auf Inselbetrieb mit voller Funktionalität!
Insel- Betrieb

## Slide 15
ProSumer: Stromausfall (3) Ersatzstrom (ES) im Inselbetrieb (2) mit automatischer Umschaltung
Quelle: ISE e.V.
Hausnetz
3
3
. . .
. . .
AC
Hybrid-WR mit ES
DC
DC
3
3
Umschaltbox (z.B. enwitec)
Hauskraftwerk
E-Auto
WB
3
Ortsnetz
3
Auto- Umschalter
Ausfall Ortsnetz: automatische Umschaltung auf Inselbetrieb mit voller Funktionalität!
Datennetz
Mit V2H/G kann auch die Batterie des Autos genutzt werden!
Home-
Manager (EMS)
Smartmeter
Gateway

## Slide 16
2040
!100% !
Wolfgang Thiel, Vorsitzender
Initiative Südpfalz-Energie (ISE e.V.)
www.i-suedpfalz-energie.de/
Tel.: +49 172 7419812
eMail: wolfgang@thiel-wt.de
Helfen Sie mit, die Energiewende voranzutreiben! Jede/r kann dazu beitragen!